Приложение №5 
к объявлению 
1. Технические требования по основным характеристикам ЭСЗ: 
1. Выдаваемая мощность ЭЗС должна составлять не менее 60 кВт. 
2. Техническая инфраструктура - ЭЗС должна иметь необходимое техническое оборудование для обслуживания зарядных станций, а также инфраструктуру для удалённого мониторинга и управления ЭЗС. 
3. Оборудование ЭЗС должно иметь соответствующую сертификацию на территории РК и обладать следующими механизмами защиты, включая, но не ограничиваясь - обозначенная кнопка аварийного отключения оборудования, защита от скачков напряжения и поражения электрическим током. 
4. Оборудование ЭЗС должно соответствовать всем нормативам в сфере пожарной безопасности, электробезопасности - степень защиты IP54 и выше, антикоррозийные материалы корпуса, диапазон рабочих температур с учетом климатических параметров г. Алматы, интеграция с существующими сетями, а также наличия системы OCPP (Open Charge Point Protocol - это сеть для связи между зарядными устройствами для электромобилей и серверным программным обеспечением) и ISO 15118 (интерфейс связи между транспортным средством и сетью для двунаправленной зарядки/разрядки). 
5. Внешний вид зарядной станции должен быть в светлой цветовой палитре соответствующая дизайн-коду г. Алматы. 
6. Используемое Программное обеспечение (далее - ПО) должно обеспечивать защиту персональных данных пользователей, а также обладать функциями по обеспечению безопасности процесса зарядки электромобиля, включая, но не ограничиваясь - контроль температуры батареи электромобиля, контроль уровня заряда батареи электромобиля, возможность удаленного управления оборудованием. 
7. Технический персонал - ЭЗС должен иметь квалификацию для эксплуатации и обслуживания, а также технической поддержки зарядных станций (напр. оказания технической помощи владельцам Электроавтомобилей в режиме 24/7). 
8. Удобства оплаты - ЭЗС должен предоставить возможность расплачиваться на зарядных станциях с помощью платежных карт, бесконтактных устройств, систем оплаты посредством QR кодов с полной прозрачностью стоимости услуг (выдача электронного чека). 
9. Служба поддержки клиентов - ЭЗС должен обеспечить информационную поддержку водителям Электромобилей в режиме 24/7. 
10. Цена зарядки за каждый кВт заряженной энергии аккумуляторной батареи электроавтомобиля должна быть четко указана в условных единицах соответствующие «тенге за кВт». Цена может отображаться либо на пункте зарядки, либо через отдельную веб-платформу или мобильное приложение, где также указывается полная агрегированная информация (с указанием адреса на карте) о свободных ЭЗС, времени ожидания и цене на различных станциях с обязательной опцией бронирования ЭЗС до 15 минут. 
1. Требования к безопасности эксплуатации для установки станции зарядных устройств мощностью от 60 кВт включая: 
2. Необходимо обеспечить наличие железобетонной конструкции под станциями зарядных устройств. 
3. Для обеспечения безопасности необходимо закрепить станцию зарядного устройства на анкерные болты. 
4. Бетонная конструкция должна нести нагрузку не менее 400 килограмм на квадратный метр. 
5. Силовой кабель электрического питания должен соответствовать всем условиям безопасности при эксплуатации населением. 
6. Обязательным условием является обеспечение заземления ЭЗС и устройствами (системой) автоматического отключения. 
7. При проведении монтажных работ необходимо обеспечит отсутствие в радиусе 1,5 метра наличие других электроприборов. 
8. Во всех остальных случаях необходимо руководствоваться Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок утвержденного приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253. 
· Требования благоустройству территории для установки станции зарядных устройств мощностью от 60 кВт включая: 
1. Внешний вид ЭЗС должен быть моноформенным, привлекательным и соответствовать дизайн-коду г.Алматы. 
2. Обеспечить наличие навеса для оборудования станции зарядного устройства (при необходимости). 
3. Обеспечить наличие уличного освещения в темное время суток с применением ламп рассеивающего типа (при необходимости, если нет уличного освещения); 
4. Парковочное пространство должно быть обеспечено асфальтное-бетонным покрытием либо брусчаткой высокого качества; 
5. Необходимо нанести разметку на поверхность асфальтное-бетонного покрытия или брусчатку высокого качества; 
6. Обеспечить наличие парковочных отбойников по периметру станции зарядного устройства; 
7. Обеспечить посадку зеленых насаждений декоративных растений (при необходимости безшовной установки около зеленых насаждений) 
8. Обеспечить установку дорожных знаков и табличек на двух языках (варианты и предложения могут быть рассмотрены индивидуально по каждому участку): 
· «Парковка запрещена» 
· «Только для зарядки» 
В соответствии с Приказом № 68- НҚ от 19 апреля 2024 года И.О. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство промышленности и строительства РК. 
1. Специальные требования к местам для автомобилей на электрическом приводе электромобилей: 
1. Установленные ЭЗС и оборудование для подзарядки автомобили на электрическом приводе подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения независимо от площади. 
2. Зарядная инфраструктура должна обесточиваться при срабатывании системы пожарной сигнализации и с автоматическим управление пожаротушением. Зарядная станция не должна допускать автоматического возобновления зарядки при отключении систем пожарной автоматики. 
3. Применение ЭЗС разрешается только заводского изготовления, со степенью защиты электрической сети с наличием устройства защитного отключения (в том числе при получении сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты). 
4. При установке ЭЗС необходимо включать несколько типов подключений для зарядки автомобили на электрическом приводе. 
5. при установке ЭЗС необходимо учитывать габаритные размеры автомобили на электрическом приводе, возможные способы постановки на зарядку, длину кабеля зарядного устройства различных марок автомобилей на электрическом приводе. 
6. На стоянках автомобилей с местами для автомобилей на электрическом приводе, должен быть знак «Парковочное место с зарядной станцией для электромобилей». 
7. Зарядная инфраструктура всех типов должна быть в антивандальном исполнении, исключающим попытки несанкционированного использования. 
8. Силовые цепи зарядной инфраструктуры должны быть активированы только в случае успешной авторизации с помощью карты доступа или мобильного приложения. 
9. Необходимо обеспечить возможность перераспределения мощности между зарядными станциями 
10. Необходимо обеспечить отключение зарядного оборудования при аварийных режимах. 
11. Инфраструктура должна быть защищена от влаги и проникновения твердых предметов. 
12. Конструкция зарядных устройств и мест размещения зарядных станций должна обеспечивать их безопасное функционирование в условиях попадания дождя, снега, сильного ветра. 
